## Sheet1
工艺流程示意图 |  |  |  |  | 设施池体规格尺寸 |  |  |  |  | 相应检测数据 |  |  |  | 设施功能作用 | 存在问题
[11 empty] | COD | P | PH
|  | 原水 | [7 empty] | 1#线 | 1337.1 | 16.8*25 | 4-5
[10 empty] | 2#线 | 1296.2 | 23.2*25
预处理池
生石灰
石灰系统
|  | 预处理压滤机 |  |  |  | 3台压滤机，过滤面积150平/台 | [8 empty] | 继续提量隔膜泵压泥速度可能跟不上
提升泵
|  | 调节池 |  | NaOH |  | 调节池 | 长11米 | 宽5.6米 | 水深2.8米 |  |  |  |  | 调节水质水量
|  |  |  | PH调整池 | [8 empty] | 10.5-11 |  | 碱沫容易流到风机房
| 水 | PAC浓度2-5‰
|  |  |  | 一级混凝池 | [9 empty] | 混凝
PAM浓度1-2‰
|  |  |  | 一级絮凝池 | [9 empty] | 絮凝 | 池体有轻微渗漏
| 压滤泵 |  | 泥浆泵 | [11 empty] | 底部排泥管道可能已断，只能抽到东侧的物化泥，存在死角，没有完全发挥作用，沉降时间短。
压滤机 |  | 污泥池 |  | 初沉池 |  | 污水2台压滤机，过滤面积60平/台 | [6 empty] | 8-9 | 除磷
|  | 阀门 |  | 中和池 | [6 empty] | 1087.7 | 3.097 | 7
阀门
|  |  |  | 厌氧池一 |  | 厌氧一 | 长14米 | 宽5米 | 水深4.5米 |  | 1076.7 | 5.197 | 6-8 | 释放磷 | 厌氧池填料钙化，厌氧二末端到厌氧一前端之间无强制回流，污泥无法循环起来并发挥作用。
|  |  |  | 厌氧池二 |  | 厌氧二 | 长14米 | 宽5米 | 水深4.5米 |  | 1017.5 | 6.081 | 6-8 | 除氮
|  |  | 阀门 | [10 empty] | 1.活性污泥法 | 好氧池填料钙化，微生物生存密度小，产泥量大，已达到最大容积负荷。菌胶团松散，水量大时容易受冲击，池底曝气头有脱落情况需修复。
|  |  |  | 好氧池 |  | 好氧池 | 长14米 | 宽5米 | 水深4.5米 |  | 182.7 | 0.31 | 6-9 | 2.接触氧化池
污泥回流泵
|  |  |  | 二沉池 |  | 二沉池 | 长7米 | 宽6米 | 水深4.5米 |  | 146 | 0.356 | 6-8 | 竖流式沉淀池 | 二沉池与初沉池类似，存在死角，经常厌氧浮泥，加潜水搅拌机虽能缓解，但也对沉淀效果造成影响。水力负荷变大时可能会跑泥。
二级混凝池
四个池功能无
|  |  |  | 二级絮凝池 |  |  | 待修复，未投入使用
气浮
| 浮渣泵 | [9 empty] | 注：
|  | 浮渣池 | [8 empty] | 1.上述数据为筛析流量28时的数据。相当于进水量15立方时所测数据
排放口
| 污泥 | [9 empty] | 2.自控系统存在一定的缺陷
滤饼库
Note on E39: 辽宁丽天: 未投入使用
Note on E42: 辽宁丽天: 未投入使用
Note on E45: 辽宁丽天: 未投入使用